## ID7
ID7: SISTEMA MODULARE PER LO STOCCAGGIO DI SOLUZIONE DI CLORURO DI CALCIO
CARATTERISTICHE TECNICHE: Il sistema modulare è costituito da una vasca elementare di stoccaggio della capacità compresa tra 40 e 50 mc circa da poter collegare in moduli da 1 a 4 secondo lo schema evidenziato di seguito: L’impianto dovrà consentire, senza comprometterne l’efficienza nel tempo, lo stoccaggio di cloruro di calcio in soluzione.
SPECIFICHE TECNICHE RICHIESTE: | Conformità alla specifica tecnica (SI'/NO) | Note (da utilizzare in caso di non conformità alla Specifica Tecnica)
Pos. 1: Serbatoio: Il contenitore delle soluzioni saline dovrà essere completamente a tenuta stagna e costituito da materiali tali da garantire la resistenza agli agenti atmosferici, all’azione chimicofisica dei cloruri, una perfetta impermeabilità all’acqua e all’aria, oltre ad avere caratteristiche anticorrosive. Tutte le citate caratteristiche dovranno essere certificate da Enti o laboratori certificati (p.e. Accredia). Gli elementi del serbatoio dovranno essere sigillati. Il contenitore dovrà essere provvisto di “passo d’uomo”, di attacchi di processo (carico, scarico e ricircolo) e dell’attacco del tubo indicatore di livello. Per la realizzazione degli elementi del serbatoio dovranno essere rispettate le norme EN 10027 ovvero EN 9002.
Pos. 2: Fondo di estrazione: La parte inferiore del serbatoio dovrà avere un’inclinazione non inferiore a 20°, verso il centro del serbatoio, necessaria per consentire un corretto deflusso durante il lavaggio. Il fondo del serbatoio dovrà essere completo di pozzetto centrale in ASI316L, con tubazione e valvola a sfera DN 100 per consentire lo svuotamento del contenitore dai risciacqui. Per gli elementi del fondo del serbatoio dovranno essere rispettate le norme EN 10027. Si prega di allegare i desegni relativi ai serbatoi offerti.
Pos. 3: Sommità del serbatoio: La parte di sommità del serbatoio dovrà essere completa di sfiato libero. Tutte le sigillature con mastice al poliuretano degli elementi del serbatoio dovranno essere eseguite con la massima cura con particolare riferimento alla temperatura e umidità dell’ambiente durante la posa in opera. Sulla parte di sommità dovrà essere realizzato un oblò di ispezione.
Pos. 4: Sistema di protezione dagli sversamenti accidentali: l’impianto dovrà essere dotato di sistema di protezione dagli sversamenti accidentali di soluzione (p.e. doppia parete).
Pos. 5:Impianto elettrico: l’impianto sarà eseguito a perfetta regola d’arte, nel rispetto della vigente normativa C.E.I., da manodopera specializzata e sarà realizzato con collegamenti al quadro generale, posto nel quadro comandi, mediante cavi multipolari di tipo flessibile a bassa tensione con doppio isolamento, non propaganti incendio e protetti nelle parti esterne mediante canaline fissate con apposite staffe in acciaio zincato poste nella struttura del serbatoio.
Pos. 6: Quadro elettrico di potenza e comando: Il quadro elettrico di comando sarà posizionato alla base dell’impianto, con grado di protezione IP65 ed introduzione dei cavi dal basso. Il quadro sarà fornito di tutti gli elementi di potenza e comando di seguito descritti: - Interruttore principale tetrapolare adeguatamente dimensionato, interbloccato con la porta di accesso al quadro; - A monte del quadro sarà posta un adeguata protezione magnetotermica differenziale; - Alimentazione circuiti di comando a bassa tensione; - Protezioni magnetotermiche nonché teleruttori per la protezione della potenza adeguata; - Protezioni magnetotermiche per i circuiti di illuminazione e prese locali; - Pulsante di avvio e arresto per le pompe di carico e scarico; - Pulsantiere di comando con base trasponder per avvio e arresto delle pompe; - Commutatore “Manuale – Automatico” a chiave; - Selettori innaffiatrice/spargitore; L’impianto sarà dotato di una pulsantiera di comando stagna, posta ai piedi del serbatoio, per il controllo delle operazioni di carico degli spargitori/innaffiatrici sistemata in fodera di acciaio zincato in prossimità del posto di manovra di accesso da parte dell’operatore con i seguenti componenti e funzioni: - Cavo di collegamento, flessibile e resistente alla trazione, all’abrasione ed alle basse temperature, rispondente alle norme CEI 20-22 con isolamento in PVC di qualità R2 sotto guaina di PVC, con grado di isolamento superiore a 3; - Pulsanti Start - Stop per l’avviamento dell’operazione di carico. Cablati via cavo al quadro di potenza (Comando diretto in caso di comando “MANUALE”); - Pulsanti per la selezione della quantità di carico dello spargitore/innaffiatrice in litri, con misuratori di portata interfacciati con l’inverter del sistema di controllo;
Pos. 7: Impianto di illuminazione: dovrà essere realizzato per la zona di carico e scarico un apposito impianto di illuminazione completo delle relative connessioni isolate. L’impianto è costituito da 2 faretti tipo stagno da 500 W azionati da crepuscolare e fotocellula con rilevatore di presenza per illuminazione di punto di carico.
Pos. 8: Impianto idraulico: i circuiti idraulici dovranno essere realizzati con due pompe identiche azionabili entrambe sia per il carico che per lo scarico. Inoltre, tali circuiti dovranno prevedere opportuni by-pass per le seguenti operazioni: - Carico simultaneo di due spargitori/innaffiatici; - Esclusione di una pompa per malfunzionamenti; o Esclusione di entrambe le pompe per carico a gravità in assenza di energia elettrica; - predisposizione dell’impianto per la diluizione con acqua nel momento di carico dello spargitore. Il gruppo di pompaggio per il carico e scarico è costituito da Pompe centrifughe autoadescanti adatte all’uso per liquidi corrosivi. Le pompe, entrambe sotto inverter devono poter funzionare simultaneamente per tutte le operazioni, in particolare per il carico contemporaneo, a fronte di emergenza operativa, di due spargitori o cisterne. Le pompe dovranno avere una portata di 300-900 litri/min (regolate tramite inverter e misuratore di pressione) ed una potenza di 4kW. Il sistema idraulico dovrà prevedere: - valvole manuali in PVC per il controllo direzionale del flusso pompato; - attacchi di processo (modello STORZ. o attacco agricolo DN 80/100 in funzione delle richieste di ciascuna Direzione di Tronco) per il carico degli automezzi e per il carico del serbatoio. - il collegamento e la gestione dell’intero volume di stoccaggio nel caso di presenza di gruppi di serbatoi modulari. Tali collegamenti dovranno prevedere opportuni by-pass in modo da consentire l’eventuale esclusione di uno o più serbatoi. Tutte le tubazioni dell’impianto idraulico dovranno essere in PVC e di adeguato diametro per garantire le funzionalità dell’impianto.
Pos. 9: Accessori: Tra gli accessori dell’impianto dovranno essere realizzati: - Un passo d’uomo, posizionato nella parte inferiore del serbatoio. - Scala fissa verticale di servizio che collega il piano terra con la sommità del serbatoio realizzata in acciaio zincato a caldo, conforme alla normativa vigente; - Indicatore visivo di livello, costituito da tubazione trasparente con indice galleggiante interno e relativi riferimenti visivi con passo max di 20 mc, comprensivo di rubinetto a sfera posizionato ai piedi dell’indicatore, per i prelievi di soluzione. L’alloggiamento del quadro comandi del quadro elettrico di comando dovrà avere un grado di protezione IP65 con possibilità di chiusura dello sportello anteriore con chiave;